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			JUDEȚUL ALBA
COMUNA SĂSCIORI
CONSILIUL LOCAL
                                                 
                                             HOTĂRÂREA nr. 30/2025
      privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA” din Comuna Săsciori, județul Alba

              Consiliul local al comunei Săsciori, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară în data de  24 februarie 2025; 
              Luând în dezbatere :
- Proiectul de hotărâre nr. 103/18.02.2025 privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA” din Comuna Săsciori, județul Alba,inițiat de domnul primar Morar Nicolae Florin;
- Referatul de aprobare nr. 104/18.02.2025 privind aprobarea Documentației tehnico-economice – Proiect tehnic și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, întocmit de domnul primar Morar Nicolae Florin;
· Raportul de specialitate nr. 105/18.02.2025 întocmit de compartimentul de resort din cadrul primăriei comunei Săsciori – consilier achiziții publice ing.Drăghici Daniela;
Văzând prevederile Planului Național de Redresare și Reziliență, Pilonul IV Coeziune socială și teritorială, Componenta 10 Fondul Local, Apelul de proiecte PNRR/2022/C10, Investiția I.3 – Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale.
Ținând cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții.
[bookmark: _Hlk127970373]            În temeiul prevederilor art.129 alin(1), alin(2) lit.b), coroborate cu cele ale alin.(4) lit.d), art. 196 alin. 1 lit. a)  din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă DOCUMENTAȚIA TEHNICO-ECONOMICĂ (faza PT) pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” din UAT Comuna Săsciori, județul Alba.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna Săsciori, 


JUDEȚUL ALBA” din UAT Comuna Săsciori, județul Alba potrivit celor prevăzute în Documentația Tehnico-Economică ( faza PT ) aprobată prin art. 1.
 	Art. 3. Principalii indicatori tehnico-economici ai proiectului sunt :
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj ( C+M), în conformitate cu devizul general;

Valoarea totală a obiectivului de investiție cu TVA : 1.302.199,10 lei
                                                                     fără TVA : 1.095.459,37 lei
Din care:

 valoare eligibilă cu TVA: 1.049.052,97 lei

                            fără TVA: 881.557,12 lei

valoare neeligibilă cu TVA: 253.146,12 lei
     
                              fără TVA: 213.902,25 lei
Din care construcții + montaj ( C+M ) cu TVA : 795.745,63 lei

                                                              fără TVA : 668.693,81 lei


b) Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni : 12 luni.
	Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției propuse a fi realizate pentru proiectul „CREȘTEREA EFICINEȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DULVEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” din UAT Comuna Săsciori, județul Alba, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
	Art. 5. UAT COMUNA SĂSCIORI prin Consiliul Local al UAT COMUNEI SĂSCIORI se angajează să suporte cheltuielile de întreținere, reparații și gestionare a investiției realizate prin Proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”  pe o perioadă de cel puțin 5 ani de la data al care investiția se dă în exploatare.
	Art. 6. UAT COMUNA SĂSCIORI prin Consiliul Local al UAT COMUNEI SĂSCIORI se angajează să asigure funcționarea obiectivului realizat prin Proiectul 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA” conform scopului pentru care se creează.
	Art. 7. Se aprobă Devizul General al obiectivului de investiții „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”.
	Art. 8. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul UAT COMUNEI SĂSCIORI prin Compartimentul Cadastru, amenajarea teritoriului și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului UAT COMUNA SĂSCIORI.
	Art. 9. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică Primarului UAT COMUNA SĂSCIORI, Compartimenului Cadastru, amenajarea teritoriului și achiziții publice și Instituției Prefecturii, în condițiile și termenele prevăzute de lege.

1. Săsciori, 24 februarie 2025


       Preşedinte de şedință,                                               Contrasemnează pentru legalitate,
                  Consilier                                                              Secretar general UAT
               Filip Ileana                                                                Groza Ligia Daniela














Prezenta Hotărâre a fost adoptată cu un numar de 15 voturi favorabile, valabil exprimate, care reprezintă 100 % din numarul consilierilor în funcție și 100% din numărul consilierilor prezenți.


Anexa la HCL nr.30 din 24.02.2025
privind investiția 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SĂSCIORI, OBIECTIV – ȘCOALA PRIMARĂ DUVLEA-ZDRENGHEA, Comuna SĂSCIORI, JUDEȚUL ALBA”

Indicatori tehnico-economici ai proiectului:
Valoarea totală a investiției cu TVA: 1.302.199,10 lei

Din care valoare eligibilă: 1.049.052,97 lei

Valoare neeligibilă: 253.146,12 lei


· Durata de realizare al obiectivului de investiție : 12 luni

· Capacități : Numărul de unități solicitate : 407.00 mp

DESCRIEREA INVESTIȚIEI
Săsciori (în maghiară: Szászcsór, în germană: Schweis) este o comună în județul Alba, Transilvania, România, formată din satele Căpâlna, Dumbrava, Laz, Loman, Pleși, Răchita, Săsciori (reședința), Sebeșel și Tonea.
Terenul pe care se propune realizarea obiectivului este in intravilanul comunei Sasciori – sat Sebesel, la nr. 263, avand o suprafata de 716mp , conform extrasului de carte funciara anexat nr. 76624 - Sasciori. 

	Comuna Săsciori este situată pe cursul inferior şi mijlociu al Văii Sebeşului, cunoscută şi sub denumirea de Valea Frumoasei, fiind una dintre cele mai atrăgătoare şi pitoreşti văi carpatice situată în partea centrală a Carpaţilor Meridionali. Din punct de vedere teritorial - administrativ comuna se învecinează la nord cu municipiul Sebeş, la est cu comunele Câlnic si Gârbova, la sud-est cu judeţul Sibiu şi comuna Şugag, iar la vest cu comuna Pianu. Comuna Săsciori este formată din nouă sate: Sasciori, Sebesel, Laz, Căpîlna, Dumbrava, Răchita, Loman, Tonea, şi Pleşi, fiind în partea de sud a judeţului Alba, la 10 km de municipiul Sebeş şi 25 km de municipiul Alba Iulia.
               Teritoriul administrativ are o suprafaţă de 12.136 ha şi este situată la o altitudine cuprinsa intre 300 m si 1.107 m. Unele din localităţile componente ale comunei Săsciori sunt sate de munte cu vatră răsfirată, reţeaua de legatură cu reşedinţa de comună, fiind deficitară(parţial Loman, Căpîlna şi Laz, Pleşi şi Tonea).
              Comuna Săsciori este străbătută de drumul naţional DN 67C Sebeş - Novaci, care trece prin satele Sebeşel, Săsciori, Laz şi Căpîlna. Situarea în apropierea unui important drum naţional şi la calea ferată, ii asigură un bun potenţial de poziţie cu legături favorabile spre vestul sau centrul ţării. Din punct de vedere morflogic, teritoriul comunei se află situat pe Valea Sebeşului, între culmile nordice ale munţilor Cindrel în partea estică şi Şureanu în vest.
           Peisajul natural este dominat de masivitatea reliefului, Valea Sebeşului cu un profil transversal in V, despărţind cele două unităţi montane cu versanţi abrupţi. În partea 

nordicaterenul este mai larg şi alcătuit din luncile şi terasele Sebeşului. Din punct de vedere morfologic, Valea Sebeşului este o zonă depresionară orientată S - N, care se îngustează treptat spre sud unde lunca îngustă abia îşi face loc printre versanţii munţilor.
Influenţa reliefului asupra aşezărilor prin formele sale, procesele de versant sau acţiunea apelor curgătoare, se remarcă în primul rând prin dezvoltarea spaţială a vetrelor localităţilor, astefel întâlnim sate adunate cu structură regulată, sate liniare sau răsfirate.
Gradinita este o constructie din 1926, realizata din zidarie portanta – caramida plina pe fundatii din piatra sparta.
	Ea va adaposti trei clase de grupe de gradinita cu grupurile sanitare aferente.
	Obiectivul este renovarea energetica moderata a cladirii publice, contribuind astfel la imbunatatirea furnizarii de servicii publice la nivel local.
	Renovarea va conduce la o reducere cu 30% a necesarului de energie primara, demonstrata prin studiul de audit energetic elaborat la faza D.A.L.I.

Lucrari propuse in DALI (conform expertizei tehnice intocmite de dr. ing. Vasile Pacurar si  a auditului energetic intocmit de ing. Iloaie Florin) :
· Verificarea tuturor elementelor de sarpanta si inlocuirea celor deteriorate, refacerea sau consolidarea nodurilor la elementele de sarpanta; tratarea antiseptic si ignifug a sarpantei;
· Izolarea planseului cu vata bazaltica de 35cm grosime;
· Camasuirea peretilor de calcan (doua buc.) cu plasa sudata si beton torcretat;
· Planseul de pod – scoaterea izolatiei de pamant, investigarea starii grtinzilor de lemn;
· Rigidizarea planseului de pod prin realizarea unei podine duble (cu doua straturi de scanduri la 45grade si perpendicular);
· Soclu se curata, se reface tencuiala  si se placheaza cu polistiren extrudat de 10cm grosime;
· Apele se vor deversa la min. 1,00m fata de constructie, se vor reface trotuarele de garda in jurul cladirii (la strada);
· Reparatii la fatada, se vor dezafecta instalatiile fixate aparent pe fatada, se desface termosistemul de polistiren de 5cm existent; 
· fatada se va placa cu vata bazaltica 15cm in camp si 3 cm la spaleti; placile se vor fixa cu ancore in stratul de caramida si/sau beton;
· inlocuirea instalatiei electrice si aplicarea unor corpuri de iluminat cu led;
· realizarea incalzirii spatiilor cu centrala termica pe gaz (racord existent);
· realizarea unei instalatii de detectie incendiu (cerinta ISU);
· Aducerea la nivel a pardoselii tuturor spatiilor din scoala cu exceptia grupurilor sanitare, care sunt mai jos cu trei trepte.
· La invelitoare, pe ambele parti, se vor monta opritoare de zapada metalice.

Masuri suplimentare ce rezulta din expertiza PSI, ca urmare a nerespectarii distantelor normate fata de vecini:

· Ignifugarea elementelor combustibile din lemn ale șarpantei clădirii, asigurându-se clasa de reacție la foc minim foc C2/Cs1-s3,d0-1;
· Realizarea unui perete antifoc în ax 1/A-D;
· Tâmplăria ferestrelor de pe fațada din ax D/1-2 (primele două ferestre dinspre clădirea de pe direcția nord) va fi incombustibilă, cu geam armat;
· 

· Realizarea streșinii acoperișului clădirii din materiale incombustibile sau protejarea/placarea streșinii combustibile, după caz, cu materiale incombustibile;
· Realizarea sistemului de izolare termică a clădirii la pereții exteriori din materiale incombustibile; 
· Inlocuirea usilor de la clase cin 90cm la 1,00m;
· Echiparea clădirii cu accesorii pentru trecerea apei în vederea stingerii incendiului de la hidranții ce echipează rețeaua publică de apă.

Instalaţii Electrice

		Conform soluțiilor propuse de auditorul energetic pentru creșterea eficienței energetice a clădirii (cuprinse în documentația tehnică întocmită la faza DALI), pe partea de instalații electrice se propun: 
înlocuirea corpurilor de iluminat existente cu corpuri de iluminat cu lămpi led; 
înlocuirea circuitelor electrice aferente, inclusiv a aparatelor de comandă și a siguranțelor electrice din tablourile; 
dotarea instalațiilor de iluminat cu senzori de mișcare/prezență în spațiile unde se pretează o astfel de soluție; 
dotarea clădirii cu iluminat de securitate conform normelor actuale; 
instalarea unui sistem de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice; 
instalarea de echipamente de măsurare a consumurilor de energie din clădire pentru energia produsă de sistemul fotovoltaic.
Deasemenea, tot pentru creșterea eficienței energetice a clădirii, se propune instalarea unor echipamente/aparate pentru ventilația și climatizarea spațiilor interioare, acestea necesitând alimentare cu energie electrică.
		Ca urmare, având în vedere cele de mai sus, în clădirea școlii se vor demonta instalațiile electrice existente și se vor executa instalații electrice noi de iluminat normal și de siguranță, instalații de prize monofazate pentru utilizare generală, circuite pentru alimentarea echipamentelor de ventilație-climatizare propuse și un tablou electric nou de distribuție pentru alimentarea consumatorilor. Se va verifica starea instalațiilor de protecție existente (priză de pământ, instalația de paratrăsnet). 
		Se va verifica acoperirea noului necesar de putere electrică (rezultat în urma întocmirii proietului tehnic) de către branșamentul existent, în caz contrar fiind necesară solicitarea de spor de putere electrică de la furnizor: în acest caz soluția de alimentare cu energie electrică (modificare branșament existent / branșament nou / etc) se va stabili de către furnizor, prin studiul de soluție elaborat în cadrul Avizului tehnic de racordare, care se va întocmi la solicitarea beneficiarului.
		Pentru conformarea clădirii la normele în vigoare de securitate la incendiu este necesară, pe lângă prevederea iluminatului de siguranță, prevederea unei instalații de detectare, semnalizare și avertizare de incendiu, cu acoperire totală a spațiilor interioare.

ALIMENTARE CU APA
Sursa de apa - bransament de apa existent
CANALIZARE 
Rezervor vidanjabil.


INSTALAȚIA INTERIOARA DE ÎNCĂLZIRE
Echiparea centralei  termice/gaz metan

Centrala termica P= 35 kW  va avea tiraj fortat prin intermediul unui kit de gaze arse de tip coaxial;
Boilerul termoelectric de 100L;
Vas de expasiune suplimentar , V = 18L.

          Incaperea CT unde se monteaza centrala termica va respecta cerintele si normele PSI precum si normativul de gaz NTPEE 2008, respectarea acestor cerinte intra in sarcina beneficiarului.
		Instalația interioara de încălzire proiectată este de tip bitubular, cu distribuție aparenta si cu circulație forțata a agentului termic. Conductele vor fi din Cupru Ø 28,Ø 22, Ø15 mm, îmbinată cu ajutorul fitingurilor ( pe portiunile cu montaj ingropat se vor efectua numai imbinari agrementate de producatorul sistemului de tevi – cupru press cu fitinguri cu garnitura de cauciuc ).
Trecerile prin pereti se vor proteja cu tevi metalice de protectie , pentru preluarea dilatarilor .
		Radiatoarele sunt echipate robinete colatre de reglaj tur cu cap termostatic  si retur,  ventile manuale de aerisire si vor fi de tip panou de 22K, realizate din otel.Alimentarea radiatoarelor se va face prin in diagonala , conform detaliilor din palsele desenate .
		Aerisirea instalației se face cu aerisitoare automate si cu aerisitoare manuale montate pe radiatoare.
		Golirea instalației se poate face centralizat in punctul cel mai de jos al instalației in centrala termica.  
		Apa pentru alimentarea centralei si a instalației interioare va fi limpede si transparenta fără particule in suspensie, ulei sau substanțe chimice. In acest scop s-au prevăzut la intrarea in centrala un filtru de impurități si un filtru magnetic anti calcar.
		După umplerea instalației de încălzire se va efectua aerisirea completa a cazanului si a întregului sistem de încălzire. 
		In timpul perioadei de încălzire se va menține volumul constant al apei din sistem. Apa din cazanul si din sistemul de încălzire nu se va evacua sau refolosi. In urma golirii si umplerii cu apa proaspăta creste pericolul de coroziune si de formare de crusta de piatra.
		Punerea in funcțiune si exploatarea  centralelor termice  se vor face numai pe baza autorizației de exploatare ,eliberata de o societate comerciala autorizata de către  I.S.C.I.R. , cu respectarea instrucțiunilor in vigoare. 

SISTEM DE VENTILARE CU RECUPERARE DE CALDURA

		Unitatile de ventilare cu recuperare  de caldura cu montaj pe pardoseala, sunt special concepute pentru săli de clasă, ele alimenteaza cu aer proaspăt si curat de afara incaperea pe care o ventilează în timp ce evacuează aerul viciat din interiorul incintei către exterior.
		Unitatile de ventilare cu recuperare  de caldura  cu schimbatoare în contracurent, care garanteaza o eficiență termică de până la 93%. Ventilatoarele sunt automotorizate cu motoare EC care economisesc energie electrica și funcționează silențios.
		Preîncălzitor integrat creste temperatura aerului introdus in situatiile in  care temperaturile exterioare sunt mai scazute .
Tăviţa de condens fără scurgere este încălzită folosind un încălzitor electric, automat, de 200 W 
		Modulul de control digital RD5 este cea mai recentă metodă de control al unităţii. Acesta oferă toate funcţiile de bază şi include, de asemenea, o gamălargă de alte intrări şi ieşiri 



pentru conectarea la senzori opţionali (de ex., CO2 şi umiditate relativă) şi la semnale din încăpere pentru creşterea puterii ventilaţiei. De asemenea, are un server web pentru conexiune la internet, ca dotare standard.
               Toate componentele opţionale, inclusiv alimentarea electrică sunt conectate la tabloul de comandă din partea superioară a unităţii. Ca standard, unitatea include şi un detector de fum care opreşte unitatea atunci când pătrunde fum în interior.

 SPATII VERZI
		Se vor amenaja spatii verzi (gazon, plantatie joasa), minimum 20% din suprafata incintei.



1. Săsciori, la 24 februarie 2025


       Preşedinte de şedință,                                               Contrasemnează pentru legalitate,
                  Consilier                                                              Secretar general UAT
               Filip Ileana                                                                Groza Ligia Daniela
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